|  | KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS) BAKIM PROSEDÜRÜ | DOKÜMAN KODU | TY.PR.01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 16.08.2016 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | 00 |
|  |  | REVİZYON NO | 00 |
|  |  | SAYFA | 1/1 |

1. AMAÇ:

Sağlık Kurumlarında, biyomedikal dayanıklı taşınırlara yönelik elektrik dalgalanmaları ve şebeke kesintilerine karşı kullanılan kesintisin güç kaynaklarının bakımı ile ilgili işleyişin bilinmesi amacı ile bu prosedür oluşturulmuştur.

2. KAPSAM:

Demirbaş niteliğindeki biyomedikal dayanıklı taşınırlar için kullanılan kesintisiz güç kaynaklarını kapsar.

3.  SORUMLULAR:

Bu prosedürün işleyişinden; Medikal Muhasebe Müdürü ve Birim Sorumlusu sorumludur.

4.İŞ AKIŞI:

- UPS cihazı kesintisiz bir şekilde bypass pozisyonuna alınır ve açılıp temizlenir. Statik bypass ve manuel bypass pozisyonları test eldir.

- UPS cihazı temizledikten sonra elektronik parçalar/bağlantılar fiziki olarak kontrol edilir.

- UPS aküleri, yük konarak test yapılır ve bağlantıları kontrol edilir.

- UPS cihazı, kesintisiz bir şekilde bypass pozisyonundan on-line pozisyonuna getirilir.

- UPS şarj devresi voltaj/dalga formu, akımı kontrol edilir.

- UPS çıkış voltajı/ dalga formu ve akımı kontrol eldir.

- UPS cihazı giriş voltajı kesilir ve akü ile 2 dakika çalıştırılır. UPS cihazı akü ile çalışırken DC voltaj/akım değerleri alınır ve aküler kontrol edilir. UPS çıkış voltajı ve dalga formu ölçülür.

- UPS cihazına giriş voltajı verilir ve normal çalışır pozisyonuna getirilir. UPS DC voltajı/akımı kontrol eldir ve DC şarj akım değeri alınır.

- Servis/test bitiminden sonra, UPS cihazı normal çalışır, arızasız bir şekilde bırakılır.

| HAZIRLAYAN | KONTROL EDEN | ONAYLAYAN |
| --- | --- | --- |
| BAŞHEMŞİRE | PERFORMANS VE KALİTE BİRİMİ | BAŞHEKİM |